Расчет автотрансформаторa.

Вам удалось достать статор из двигателя, но Вы не знаете, из какого материала он выполнен.

Вообще при расчете сердечников мощностью выше 1 кВт часто возникают проблемы с исходными данными.

Можно легко избежать проблем, если провести исследования имеющегося у Вас сердечника.

Сделать это очень просто!!!

Подготавливаем сердечник для намотки первичной обмотки: обрабатываем острые края, накладываем изолирующие прокладки (в моем случае на тороидальный сердечник я сделал накладки из картона). Теперь наматываем 50 витков провода диаметром  0.5-1 мм. Для измерений нам понадобится амперметр с пределом измерения примерно до 5 ампер, вольтметр переменного напряжения и ЛАТР.

Соберите схему, расположенную ниже.

Наша цель - снять зависимость тока холостого хода первичной обмотки от приложенного напряжения. Эта кривая вначале линейна, а затем начинает резко расти, когда сердечник входит в насыщение. Для этого подаем на обмотку трансформатора напряжение начиная от 0В с шагом 10В, записывая при этом показания амперметра. Затем с помощью MS Excel или на милимитровке строим зависимость Ixx от приложенного напряжения U.1.1  результате получится определенная зависимость.

Пример такой зависимости приведен ниже.

У Вас же получится своя зависимость  тока холостого хода от напряжения!

Допустим, что конец линейного участка, в Вашем случае, как и на графике, это точка (140В; 2А).

Тогда рассчитываем число витков на вольт с запасом 25%:

N/V= 50/((140-140*0.25) = 0,48 витков на вольт.

Число витков в отводах рассчитывается по средним напряжениям каждого из входных диапазонов контроллера и составит:

Отвод №1 – 128,5 В х 0,48 В = 62 Вит

Отвод №2 – 147 В х 0,48 В = 71 Вит

Отвод №3 – 168 В х 0,48 В = 81 Вит

Отвод №4 – 192 В х 0,48 В = 92 Вит

Отвод №5 – 220 В х 0,48 В = 106 Вит (с него же снимается напряжение на нагрузку)

Отвод №6 – 251,5 В х 0,48 В = 121 Вит

Отвод №7 – 287,5 В х 0,48 В = 138 Вит (полное количество витков автотрансформатора)

Вот и вся проблема!